## Лист1
Диаметр трубы D1, мм | Допуск на диаметр, мм | Давление, МПа |  | B, мм | C, мм | H1, мм | Н2, мм | D2, мм | D3, мм | Зазор R, мм |  | Масса, кг
|  | PN | PS | [6 empty] | без прокладки | с прокладкой
48.3 | 47,1…49,5 | 1.6 | 2.5 | 75 | 35 | 104 | 103 | 70 | 135 | 5 | 15 | 0.7
50 | 48,8…51,2 | 1.6 | 2.5 | 75 | 35 | 106 | 104 | 72 | 136 | 5 | 15 | 0.7
51 | 49,7…52,3 | 1.6 | 2.5 | 75 | 35 | 107 | 104 | 73 | 135 | 5 | 15 | 0.7
54 | 52,7…55,3 | 1.6 | 2.5 | 75 | 35 | 110 | 106 | 76 | 136 | 5 | 15 | 0.8
57 | 55,5…58,5 | 1.6 | 2.5 | 75 | 35 | 113 | 109 | 79 | 139 | 5 | 15 | 0.8
60.3 | 58,8…61,8 | 1.6 | 2.5 | 75 | 35 | 117 | 112 | 82 | 141 | 5 | 15 | 0.8
63.5 | 62,0…65,0 | 1.6 | 2.5 | 75 | 35 | 120 | 115 | 85 | 144 | 5 | 15 | 0.9
68 | 66,5…69,5 | 1.6 | 2.5 | 94 | 51 | 124 | 119 | 90 | 148 | 5 | 15 | 1
70 | 68,5…71,5 | 1.6 | 2.5 | 94 | 51 | 126 | 121 | 92 | 150 | 5 | 15 | 1
73 | 71,5…74,5 | 1.6 | 2.5 | 94 | 51 | 129 | 128 | 95 | 160 | 5 | 25 | 1
76.1 | 74,6…77,6 | 1.6 | 2.5 | 94 | 51 | 133 | 131 | 98 | 163 | 5 | 25 | 1.1
82.5 | 81,0…84,0 | 1.6 | 2.4 | 94 | 51 | 139 | 136 | 104 | 168 | 5 | 25 | 1.1
84 | 82,5…85,5 | - | 2.4 | 94 | 51 | 141 | 138 | 106 | 169 | 5 | 25 | 1.1
88.9 | 87,4…90,4 | 1.6 | 2.4 | 94 | 51 | 147 | 142 | 111 | 173 | 5 | 25 | 1.1
95 | 93,5…96,5 | 1.6 | 2.4 | 94 | 51 | 153 | 148 | 117 | 178 | 5 | 25 | 1.2
100.6 | 99,0…102,2 | - | 2.3 | 94 | 51 | 159 | 152 | 123 | 180 | 5 | 25 | 1.2
101.6 | 100,0…103,2 | 1.6 | 2.3 | 94 | 51 | 160 | 152 | 124 | 180 | 5 | 25 | 1.2
104 | 102,4…105,6 | 1.6 | 2.3 | 94 | 51 | 163 | 155 | 126 | 183 | 5 | 25 | 1.2
104.8 | 103,2…106,4 | - | 2.3 | 94 | 51 | 163 | 155 | 127 | 183 | 5 | 25 | 1.2
108 | 106,4…109,6 | 1.6 | 2.3 | 94 | 51 | 167 | 158 | 130 | 186 | 5 | 25 | 1.3
114.3 | 112,6…116,0 | 1.6 | 2 | 94 | 51 | 173 | 164 | 136 | 191 | 5 | 25 | 1.3
121 | 119,3…122,7 | 1.6 | 2 | 107 | 62 | 188 | 179 | 146 | 211 | 5 | 35 | 1.9
127 | 125,3…128,7 | 1.6 | 2 | 107 | 62 | 194 | 185 | 152 | 217 | 5 | 35 | 2
129 | 127,3…130,7 | - | 2 | 107 | 62 | 196 | 186 | 154 | 218 | 5 | 35 | 2
130.2 | 128,5…131,9 | - | 2 | 107 | 62 | 197 | 187 | 155 | 219 | 5 | 35 | 2
133 | 131,0…135,0 | 1.6 | 1.6 | 107 | 62 | 200 | 190 | 158 | 222 | 5 | 35 | 2
139.7 | 137,7…141,7 | 1.6 | 1.6 | 107 | 62 | 207 | 196 | 165 | 227 | 5 | 35 | 2.1
141.3 | 139,3…143,3 | - | 1.6 | 107 | 62 | 209 | 198 | 166 | 229 | 5 | 35 | 2.1
146 | 144,0…148,0 | 1.6 | 1.6 | 107 | 62 | 214 | 200 | 170 | 230 | 5 | 35 | 2.2
152.4 | 150,4…154,4 | 1.6 | 1.6 | 107 | 62 | 220 | 206 | 176 | 236 | 5 | 35 | 2.2
154 | 152,0…156,0 | - | 1.6 | 107 | 62 | 222 | 209 | 179 | 239 | 5 | 35 | 2.2
159 | 157,0…161,0 | 1.6 | 1.6 | 107 | 62 | 227 | 214 | 184 | 244 | 5 | 35 | 2.2
165 | 162,8…167,2 | 1.6 | 1.6 | 107 | 62 | 234 | 219 | 190 | 248 | 5 | 35 | 2.3
168.3 | 166,1…170,5 | 1.6 | 1.6 | 107 | 62 | 237 | 222 | 193 | 251 | 5 | 35 | 2.3
* Другие диаметры - по запросу. PN - рабочее давление для муфт морского исполнения (с 4-хкратным запасом прочности). PS - рабочее давление для муфт общепромышленного назначения (с 1,5-кратным запасом прочности). Прокладку применять при большом зазоре между трубами, вакууме, наружном сверхдавлении. Прокладка заказывается отдельно. Пример заказа: Прокладка для муфты РМ1 168,3. Перемычки заземления заказываются отдельно. При заказе муфты указывать материал уплотнения. Пример заказа: Муфта РМ1 168,3 N. Установку муфт производить согласно руководству по эксплуатации.